江阴兴澄特钢热电厂钴炉烟气

脱硫总结

江阴兴澄特钢煤气综合利用热电厂      郭筱俭、余国栋

武汉都市环保工程技术股份有限公司    王福德

杭州华纳环保科技有限公司            沈树荣

一、工程概况

江阴兴澄特钢煤气综合利用热电厂2*240t/h钴炉烟气脱硫工程，由武汉都市环保工程技术股份有限公司总承包建设，全面负责工程的设计、设备材料采购及施工等工作，其中脱硫塔塔内件是杭州华纳环保科技有限公司专利技术，由该公司负责设计选型、产品制造和安装。工程从2005年3月开始设计，2006年3月18日建成并交付生产。工程建成投运后，经过江阴市环境监测站的监测，脱硫效率达到97.8%以上，烟气中SO2排放量降到23mg/Nm3以下，远远低于国家标准《GB13223-2003大电厂大气污染物排放标准》规定的排放浓度值（400mg/Nm3）和江阴地区的允许排放浓度（200mg/Nm3）。

脱硫系统投运后，运行稳定，脱硫效果好，得到环保部门的好评。

二、脱硫工艺简介

1、工艺流程

本工程采用MgO湿法脱硫工艺，先将MgO制备成一定浓度的Mg（OH）2浆液，使Mg（OH）2浆液在脱硫塔与烟气中的SO2、SO3等酸性气体发生反应，达到脱硫效果，脱硫后的烟气经过除雾器后从脱硫塔排出，再经过烟气换热器升温后由烟囱排入大气。脱硫后的溶液Mg（OH）2生成MgSO3氧化后为MgSO4，一部分排放，补充一部分新液，循环脱硫液PH控制在PH4左右。

2、气体介质设计工况烟气组成

| 成分名称 | N2% | CO2% | O2% | H2O% | SO2mg/Nm3 | 粉尘mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 73.53 | 16.62 | 4.51 | 5.3 | 1168.6 | 159.3 |

3、江阴市环境监测站监测报告（时间2006年5月23日）

| 成分名称 | 实测SO2排放浓度mg/Nm3 |  |  |  | SO2排放量Kg/h |  |  | 脱硫效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱硫前 |  |  | 脱硫后 | 脱硫前 |  | 脱硫后 |  |
| 组成 | 1098 |  |  | 23 | 545 |  | 118 | 97.8 |
|  | 910 |  |  | 13 | 467 |  | 6.87 | 98.5 |
| 烟气温度% |  |  | 烟气流量Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 脱硫前 |  | 脱硫后 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 80 | 511980 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 81 | 528200 |  |  |  |  |  |

塔阻力<0.2KPa

4、吸收剂(MgO)成份

| 成分名称 | MgO% | 粒度（325目%） | SiO2% | CO2% | R2O3% | 烧失量% | 活性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | ≥92 | ≥90 | ≤3 | ≤2 | ≤1 | ≤5 | 轻烧镁 |

循环浆液（吸收浆液）浓度6-8%

循环浆液量：最小1525m3/h

正常4580m3/h

三、塔内件结构形式

脱硫内件由三部分组成：喷淋装置、格栅填料及支承组成

1、脱硫塔喷咀采用特制螺旋实心锥型喷咀（进口）通过合理选型及合理布置，提高脱硫效果。

2、聚丙烯格栅填料，选用杭州华纳环保科技有限公司专利技术，脱硫塔DN9400，技术参数如下：

| 序 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所在设备 | DN9400脱硫吸收塔 |  |
| 2 | 所在位置 | 吸收塔烟气入口和喷淋层之间 |  |
| 3 | 格栅分层数 | 二层 |  |
| 4 | 下层格栅规格组合 | GS-3、GS-5 | 总层高3米 |
| 5 | 下层格栅规格1的参数 |  |  |
|  | 格栅规格 | GS-3 |  |
|  | 格栅高度mm | 1000 |  |
|  | 格栅堆积密度Kg/m3 | 180 |  |
|  | 空隙率% | 88.75 |  |
|  | 气流速度m/s | 3.48 |  |
| 6 | 下层格栅规格2的参数 |  |  |
|  | 格栅规格 | GS-5 |  |
|  | 格栅高度mm | 2000 |  |
|  | 格栅堆积密度Kg/m3 | 240 |  |
|  | 空隙率% | 84.99 |  |
|  | 气流速度m/s | 3.59 |  |
| 7 | 上层格栅规格组合 | GS-6、GS-7 | 总层高2米 |
| 8 | 上层格栅规格1的参数 |  |  |
|  | 格栅规格 | GS-6 |  |
|  | 格栅高度mm | 1000 |  |
|  | 格栅堆积密度Kg/m3 | 278 |  |
|  | 空隙率% | 82.61 |  |
|  | 气流速度m/s | 3.59 |  |
| 9 | 上层格栅规格2的参数 |  |  |
|  | 格栅规格 | GS-7 |  |
|  | 格栅高度mm | 1000 |  |
|  | 格栅堆积密度Kg/m3 | 280 |  |
|  | 空隙率% | 74.31 |  |
|  | 气流速度m/s | 3.84 |  |
| 10 | 格栅填料层材质 | 聚丙烯（PP） |  |
| 11 | 气流流动方向 | 向上 |  |
| 12 | 格栅层总阻力损失Pa | 300-400 |  |
| 13 | 下层格栅层总重量Kg | 455779 |  |
| 14 | 上层格栅层总重量Kg | 42242 |  |
| 15 | 格栅层安装孔尺寸mm2 | 800*800 |  |
| 16 | 格栅层支撑主梁间距mm/根数 | 1500/6 | 支撑主梁200*600 |
| 17 | 格栅层支撑次梁间距mm | 500 |  |
| 18 | 脱硫塔脱硫率% | 95 |  |

3、格栅填料结构形式

PP格栅填料由PP板、PP棒、PP定位管经过一定的加工工艺，最后根据DN9400塔径、人孔DN800进行组装而成。由于格栅填料的传质件与塔截面垂直，与气流液流方向平等，因此对于含尘量较高的气体和较脏的液体不会堵塔，而且阻力很低。

格栅填料每块宽度为550mm，分块由人孔装入塔内。填料支承板与格栅填料排列方向为90°，上下两层之间填料排列方向旋转45°。

4、PP格栅填料气液两相传质机理分析。

PP塑料格栅填料，它是以塑料板片作为主要传质构件，塑料板片垂直于塔截面，与气流和液流方向平行，上下两层呈45°旋转，整体塔内烟气与Mg(OH)2溶液逆向旋转，旋流流动接触。脱硫液靠重力沿填料表面下降，与上升的烟气接触，在塑料板片表面呈膜状向下流动，烟气作为连续相自下而上流动，与液膜接触传质，气液之间形成滴状或膜状接触。随着气速增加，液体自上而下液滴变细，当气速达到喷射时，则呈喷射状态接触。喷射点对应气体的动能因子作为该填料操作负荷，此时已不是液气控制而是雾夹带控制。

格栅填料板片之间距离较大（一般为16-42mm），空隙率高，烟气和脱硫液有固定的走向，每层板的通道非常均匀，随着烟气量的增加或者液量加大，气液两相间的作用增强，但是持液量很小，塔的阻力很小，液泛速度很高，格栅填料塔内不存在填料床内满液体，气体不会以气泡的形式通过液体，所以格栅填料对旧塔改造可以选用较高的空塔速度，是一般填料塔的2-3倍，因此脱硫塔空塔速度3.5米/秒，大大提高了生产能力，对新塔的设计可以降低塔的直径和高度。

由于格栅填料板片之间距离较大，板片表面非常光滑，烟气上升和液体下降阻力大大降低，气体和液体有固定的通道，流体在板片之间不断的冲刷接触，使得含尘烟气和液体不会在填料表面停滞、沉积、淤积和堵塞。因此，塑料格栅填料是一种高效、大通量、压降低、不会堵塔的新型规整填料。

四、主要工艺特点

1、采用MgO湿法脱硫工艺，脱硫剂活性大，反应快，脱硫效率高，脱硫效率≥95%以上。

2、脱硫后的生成物MgSO4不属于污染物，不受环保控制，不需要经过特别处理可排放，无需后续工艺。

3、脱硫后生成物MgSO4溶介度高，不堵塞设备和管道，维护管理方便，而采用钙法脱硫，则容易造成设备和管道堵塞。

4、烟气与脱硫剂在脱硫塔内逆向接触，可提高脱硫效果。

5、脱硫塔填料选用PP格栅填料，板材是杭州华纳环保科技有限公司根据工艺要求，特殊配方改性聚丙乙烯材料，有较高的强度、较强的抗酸性腐蚀。板材的维卡温度≥150℃。连接件和定位管均采用了聚丙烯，合理选型和合理布置可使烟气分布均匀，增加脱硫剂和烟气的接触面，提高脱硫效率，即使较高的流速而阻力很低。

6、脱硫喷咀采用特制螺旋喷咀，通过合理选型及合理布置，提高脱硫效率。

7、本系统自动化水平较高，采用PLC系统，实现自动检测和控制，操作容易，运行管理方便。

8、采用新型热管热器，利用烟气余热加热脱硫与烟气，使烟气处于露点以上温度排放，避免烟气排放对烟道及烟囱造成的严重腐蚀。

9、脱硫塔循环浆液采用氧化风搅拌工艺。

五、结论

MgO湿法脱硫工艺，易于操作管理和运行控制，维护方便，脱硫效率高，运行费用0.8-1.0分/层左右。如果提高管水平和同等要求SO2的排放浓度，可以进一步降低运行成本。该工艺在国外中小型电厂及其他行业已得到广泛运用。因此，在我国也在逐渐推广。